| 高台新瑞盛盐池滩10万千瓦风电场110kv升压站项目环境影响报告表拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台新瑞盛盐池滩10万千瓦风电场110kv升压站项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县罗城镇高台新瑞盛盐池滩10万千瓦风电场集控中心内 |  |  |
| 建设内容 | 项目总投资2000万元，环保投资220万元，占总投资的11%。建设110kV升压站一座，占地面积7461.4m2。升压站110kV配电装置采用户内GIS设备布置，包括110kV配电装置、110kV主变2台，主变容量为115MVA，主接线采用线变组接线，进线1回，35kV电气主接线采用单母线接线，出线4回。 |  |  |
| 建设单位 | 高台新瑞盛新能源有限公司 | 环评机构 | 甘肃绿能美洁环境管理咨询有限责任公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.大气污染防治。施工期大气污染物主要是现场作业的燃油动力机械和运输汽车产生的尾气，地表开挖、回填、运输产生的扬尘，按照《中华人民共和国大气污染防治法》《张掖市大气污染防治条例》等相关要求，施工场地采取围栏遮挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业、渣土车密闭运输等扬尘污染防治措施，对粉状物料或者其它易产生扬尘的物料均采取入棚、入仓等方式密闭存储和运输，块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等设施进行存储，并设洒水、喷淋、苫盖等综合防尘设施，严格落实“6个百分百”防尘抑尘降尘措施。运营期不产生废气。 2.水环境保护。施工期施工废水主要是车辆清洗废水，经沉淀池沉淀后回用，生活污水用于泼洒抑尘。运营期无新增废水产生。 3.落实固体废物处置措施。施工期固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾、废土石方、废包装材料。建筑垃圾收集后运往城建部门指定地点处置；生活垃圾集中收集后运至就近生活垃圾填埋场处置；废土石方全部合理利用，废包装材料按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置。运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废弃物、危险废物。产生的生活垃圾由环卫部门定期清理；一般工业固体废弃物储能系统退役及维修更换的磷酸铁锂电池，由厂家回收；产生的危险废物有检修废油、废油抹布、事故油，本项目两台主变压器下方各设1座容积为5m3的事故油坑，升压站主变下方建设1座25m3事故油池，与主变压器事故油坑相连接，收集事故状态产生的变压器油，项目产生的危险废物依托集控中心现有危废暂存间（10m2）贮存，定期委托有资质的单位处置。 4.噪声污染防治。施工期噪声选用低噪声设备、减少高噪声设备使用频次、构筑隔声棚、设置围挡等措施，严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，同时确保线路工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。 5.严格电磁辐射管理。落实防治工频电场、工频磁场等的环保措施，确保该工程运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的电场强度控制限值4kV/m，磁感应强度控制限值100μT的评价标准，且应给出警示和防护指示标志。严格依照《报告表》主要生态环境保护措施中环境监控计划要求，布设监测点位，每年不少于一次工频电场及工频磁场、厂界噪音监测，形成有效报告留档备查。 |  |  |
| 以上公示期为2024年8月29日-8月30日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |